## IOT设备类型与设备名称配置
设备类型 | 所属系统 | 设备名称
安科瑞PZ(E3/E4) | 电系统 | 1楼电表01
1楼电表02
1楼电表03
1楼电表04
1楼电表05
1楼电表06
1楼电表07
1楼电表08
1楼电表09
1楼电表10
1楼电表11
1楼电表12
1楼电表13
1楼电表14
1楼电表15
1楼电表16
1楼电表17
1楼电表18
1楼电表19
1楼电表20
1楼电表21
1楼电表22

## IOT数据字典配置
设备类型 | 数据名称 | 英文名 | 数据单位 | 数据类型（展示的数据类型） | 是否是设备检查项
安科瑞PZ(E3/E4) | A相电压 | Ua | V | short | 是
| B相电压 | Ub | V | short | 是
| C相电压 | Uc | V | short | 是
| AB相电压 | Uab | V | short | 是
| BC相电压 | Ubc | V | short | 是
| CA相电压 | Uac | V | short | 是
| A相电流 | Ia | A | short | 是
| B相电流 | Ib | A | short | 是
| C相电流 | Ic | A | short | 是
| A相有功功率 | Pa | Kw | short | 是
| B相有功功率 | Pb | Kw | short | 是
| C相有功功率 | Pc | Kw | short | 是
| 总有功功率 | P | Kw | short | 是
| A相无功功率 | Qa | Kvar | short | 是
| B相无功功率 | Qb | Kvar | short | 是
| C相无功功率 | Qc | Kvar | short | 是
| 总无功功率 | Q | Kvar | short | 是
| 总视在功率 | S | KVA | short | 是
| 总功率因素 | PF |  | short | 是
| 正向有功电能 | Cte | KWh | short | 是

## IOT指令集
设备类型 | 指令名称 | 指令类型 | 备注
安科瑞PZ(E3/E4) | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | 数据请求

## IOT指令集参数配置
设备类型 | 指令名称 | 参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 默认值 | 优先级
安科瑞PZ(E3/E4) | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | A相电压 | 出参 | 非必填 |  | 1
|  | B相电压 | 出参 | 非必填 |  | 2
|  | C相电压 | 出参 | 非必填 |  | 3
|  | AB相电压 | 出参 | 非必填 |  | 4
|  | BC相电压 | 出参 | 非必填 |  | 5
|  | CA相电压 | 出参 | 非必填 |  | 6
|  | A相电流 | 出参 | 非必填 |  | 7
|  | B相电流 | 出参 | 非必填 |  | 8
|  | C相电流 | 出参 | 非必填 |  | 9
|  | A相有功功率 | 出参 | 非必填 |  | 10
|  | B相有功功率 | 出参 | 非必填 |  | 11
|  | C相有功功率 | 出参 | 非必填 |  | 12
|  | 总有功功率 | 出参 | 非必填 |  | 13
|  | A相无功功率 | 出参 | 非必填 |  | 14
|  | B相无功功率 | 出参 | 非必填 |  | 15
|  | C相无功功率 | 出参 | 非必填 |  | 16
|  | 总无功功率 | 出参 | 非必填 |  | 17
|  | 总视在功率 | 出参 | 非必填 |  | 18
|  | 总功率因素 | 出参 | 非必填 |  | 19
|  | 正向有功电能 | 出参 | 非必填 |  | 20

## gateway逻辑设备配置
数采名称 | 逻辑设备 | 通讯协议 | 硬件接口 | 设备IP | 端口 | 从站地址 | 拓展字段
测试网关01数采 | 1楼电表01 | ModbusRTU | RS485 CH1 |  |  | 1
| 1楼电表02 | ModbusRTU | RS485 CH1 |  |  | 1
| 1楼电表03 | ModbusRTU | RS485 CH1 |  |  | 1
| 1楼电表04 | ModbusRTU | RS485 CH1 |  |  | 1
| 1楼电表05 | ModbusRTU | RS485 CH1 |  |  | 1
| 1楼电表06 | ModbusRTU | RS485 CH1 |  |  | 1
| 1楼电表07 | ModbusRTU | RS485 CH1 |  |  | 1
| 1楼电表08 | ModbusRTU | RS485 CH1 |  |  | 1
| 1楼电表09 | ModbusRTU | RS485 CH1 |  |  | 1
| 1楼电表10 | ModbusRTU | RS485 CH1 |  |  | 1
| 1楼电表11 | ModbusRTU | RS485 CH1 |  |  | 1
| 1楼电表12 | ModbusRTU | RS485 CH1 |  |  | 1
| 1楼电表13 | ModbusRTU | RS485 CH1 |  |  | 1
| 1楼电表14 | ModbusRTU | RS485 CH1 |  |  | 1
| 1楼电表15 | ModbusRTU | RS485 CH1 |  |  | 1
| 1楼电表16 | ModbusRTU | RS485 CH1 |  |  | 1
| 1楼电表17 | ModbusRTU | RS485 CH1 |  |  | 1
| 1楼电表18 | ModbusRTU | RS485 CH1 |  |  | 1
| 1楼电表19 | ModbusRTU | RS485 CH1 |  |  | 1
| 1楼电表20 | ModbusRTU | RS485 CH1 |  |  | 1
| 1楼电表21 | ModbusRTU | RS485 CH1 |  |  | 1
| 1楼电表22 | ModbusRTU | RS485 CH1 |  |  | 1

## gateway指令配置
设备名称 | 逻辑设备 | 指令名称 | 寄存器类型 | 寄存器起始地址 | 偏移长度 | 超时时间(ms) | 重试次数 | 执行模式 | 上报方式 | 定时时间 | 采集间隔（ms）
1楼电表01 | 1楼电表01 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | 4X-保持寄存器（功能码：0x03） | 0 | 20 | 1500 | 1 | 自动 | 实时上报 |  | 3000
1楼电表02 | 1楼电表02 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | 4X-保持寄存器（功能码：0x03） | 21 | 40 | 1500 | 1 | 自动 | 实时上报 |  | 3000
1楼电表03 | 1楼电表03 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | 4X-保持寄存器（功能码：0x03） | 41 | 60 | 1500 | 1 | 自动 | 实时上报 |  | 3000
1楼电表04 | 1楼电表04 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | 4X-保持寄存器（功能码：0x03） | 61 | 80 | 1500 | 1 | 自动 | 实时上报 |  | 3000
1楼电表05 | 1楼电表05 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | 4X-保持寄存器（功能码：0x03） | 81 | 100 | 1500 | 1 | 自动 | 实时上报 |  | 3000
1楼电表06 | 1楼电表06 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | 4X-保持寄存器（功能码：0x03） | 101 | 120 | 1500 | 1 | 自动 | 实时上报 |  | 3000
1楼电表07 | 1楼电表07 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | 4X-保持寄存器（功能码：0x03） | 121 | 140 | 1500 | 1 | 自动 | 实时上报 |  | 3000
1楼电表08 | 1楼电表08 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | 4X-保持寄存器（功能码：0x03） | 141 | 160 | 1500 | 1 | 自动 | 实时上报 |  | 3000
1楼电表09 | 1楼电表09 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | 4X-保持寄存器（功能码：0x03） | 161 | 180 | 1500 | 1 | 自动 | 实时上报 |  | 3000
1楼电表10 | 1楼电表10 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | 4X-保持寄存器（功能码：0x03） | 181 | 200 | 1500 | 1 | 自动 | 实时上报 |  | 3000
1楼电表11 | 1楼电表11 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | 4X-保持寄存器（功能码：0x03） | 201 | 220 | 1500 | 1 | 自动 | 实时上报 |  | 3000
1楼电表12 | 1楼电表12 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | 4X-保持寄存器（功能码：0x03） | 221 | 240 | 1500 | 1 | 自动 | 实时上报 |  | 3000
1楼电表13 | 1楼电表13 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | 4X-保持寄存器（功能码：0x03） | 241 | 260 | 1500 | 1 | 自动 | 实时上报 |  | 3000
1楼电表14 | 1楼电表14 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | 4X-保持寄存器（功能码：0x03） | 261 | 280 | 1500 | 1 | 自动 | 实时上报 |  | 3000
1楼电表15 | 1楼电表15 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | 4X-保持寄存器（功能码：0x03） | 281 | 300 | 1500 | 1 | 自动 | 实时上报 |  | 3000
1楼电表16 | 1楼电表16 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | 4X-保持寄存器（功能码：0x03） | 301 | 320 | 1500 | 1 | 自动 | 实时上报 |  | 3000
1楼电表17 | 1楼电表17 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | 4X-保持寄存器（功能码：0x03） | 321 | 340 | 1500 | 1 | 自动 | 实时上报 |  | 3000
1楼电表18 | 1楼电表18 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | 4X-保持寄存器（功能码：0x03） | 341 | 360 | 1500 | 1 | 自动 | 实时上报 |  | 3000
1楼电表19 | 1楼电表19 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | 4X-保持寄存器（功能码：0x03） | 361 | 380 | 1500 | 1 | 自动 | 实时上报 |  | 3000
1楼电表20 | 1楼电表20 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | 4X-保持寄存器（功能码：0x03） | 381 | 400 | 1500 | 1 | 自动 | 实时上报 |  | 3000
1楼电表21 | 1楼电表21 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | 4X-保持寄存器（功能码：0x03） | 401 | 420 | 1500 | 1 | 自动 | 实时上报 |  | 3000
1楼电表22 | 1楼电表22 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | 4X-保持寄存器（功能码：0x03） | 421 | 440 | 1500 | 1 | 自动 | 实时上报 |  | 3000

## gateway指令参数配置
设备名称 | 指令名称 | 数据名称 | 寄存器地址 | 数据长度 | 处理规则 | 解析后失败默认值 | 扩展字段 | 备注
1楼电表01 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | A相电压 | 0 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电压 | 1 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电压 | 2 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | AB相电压 | 3 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | BC相电压 | 4 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | CA相电压 | 5 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相电流 | 6 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电流 | 7 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电流 | 8 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相有功功率 | 9 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相有功功率 | 10 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相有功功率 | 11 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总有功功率 | 12 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相无功功率 | 13 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相无功功率 | 14 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相无功功率 | 15 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总无功功率 | 16 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总视在功率 | 17 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总功率因素 | 18 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 正向有功电能 | 19 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
1楼电表02 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | A相电压 | 20 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电压 | 21 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电压 | 22 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | AB相电压 | 23 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | BC相电压 | 24 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | CA相电压 | 25 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相电流 | 26 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电流 | 27 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电流 | 28 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相有功功率 | 29 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相有功功率 | 30 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相有功功率 | 31 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总有功功率 | 32 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相无功功率 | 33 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相无功功率 | 34 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相无功功率 | 35 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总无功功率 | 36 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总视在功率 | 37 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总功率因素 | 38 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 正向有功电能 | 39 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
1楼电表03 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | A相电压 | 40 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电压 | 41 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电压 | 42 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | AB相电压 | 43 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | BC相电压 | 44 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | CA相电压 | 45 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相电流 | 46 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电流 | 47 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电流 | 48 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相有功功率 | 49 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相有功功率 | 50 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相有功功率 | 51 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总有功功率 | 52 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相无功功率 | 53 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相无功功率 | 54 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相无功功率 | 55 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总无功功率 | 56 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总视在功率 | 57 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总功率因素 | 58 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 正向有功电能 | 59 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
1楼电表04 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | A相电压 | 60 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电压 | 61 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电压 | 62 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | AB相电压 | 63 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | BC相电压 | 64 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | CA相电压 | 65 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相电流 | 66 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电流 | 67 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电流 | 68 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相有功功率 | 69 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相有功功率 | 70 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相有功功率 | 71 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总有功功率 | 72 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相无功功率 | 73 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相无功功率 | 74 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相无功功率 | 75 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总无功功率 | 76 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总视在功率 | 77 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总功率因素 | 78 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 正向有功电能 | 79 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
1楼电表05 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | A相电压 | 80 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电压 | 81 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电压 | 82 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | AB相电压 | 83 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | BC相电压 | 84 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | CA相电压 | 85 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相电流 | 86 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电流 | 87 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电流 | 88 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相有功功率 | 89 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相有功功率 | 90 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相有功功率 | 91 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总有功功率 | 92 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相无功功率 | 93 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相无功功率 | 94 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相无功功率 | 95 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总无功功率 | 96 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总视在功率 | 97 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总功率因素 | 98 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 正向有功电能 | 99 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
1楼电表06 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | A相电压 | 100 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电压 | 101 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电压 | 102 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | AB相电压 | 103 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | BC相电压 | 104 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | CA相电压 | 105 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相电流 | 106 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电流 | 107 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电流 | 108 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相有功功率 | 109 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相有功功率 | 110 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相有功功率 | 111 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总有功功率 | 112 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相无功功率 | 113 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相无功功率 | 114 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相无功功率 | 115 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总无功功率 | 116 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总视在功率 | 117 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总功率因素 | 118 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 正向有功电能 | 119 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
1楼电表07 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | A相电压 | 120 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电压 | 121 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电压 | 122 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | AB相电压 | 123 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | BC相电压 | 124 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | CA相电压 | 125 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相电流 | 126 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电流 | 127 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电流 | 128 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相有功功率 | 129 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相有功功率 | 130 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相有功功率 | 131 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总有功功率 | 132 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相无功功率 | 133 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相无功功率 | 134 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相无功功率 | 135 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总无功功率 | 136 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总视在功率 | 137 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总功率因素 | 138 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 正向有功电能 | 139 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
1楼电表08 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | A相电压 | 140 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电压 | 141 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电压 | 142 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | AB相电压 | 143 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | BC相电压 | 144 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | CA相电压 | 145 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相电流 | 146 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电流 | 147 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电流 | 148 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相有功功率 | 149 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相有功功率 | 150 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相有功功率 | 151 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总有功功率 | 152 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相无功功率 | 153 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相无功功率 | 154 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相无功功率 | 155 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总无功功率 | 156 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总视在功率 | 157 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总功率因素 | 158 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 正向有功电能 | 159 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
1楼电表09 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | A相电压 | 160 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电压 | 161 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电压 | 162 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | AB相电压 | 163 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | BC相电压 | 164 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | CA相电压 | 165 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相电流 | 166 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电流 | 167 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电流 | 168 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相有功功率 | 169 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相有功功率 | 170 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相有功功率 | 171 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总有功功率 | 172 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相无功功率 | 173 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相无功功率 | 174 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相无功功率 | 175 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总无功功率 | 176 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总视在功率 | 177 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总功率因素 | 178 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 正向有功电能 | 179 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
1楼电表10 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | A相电压 | 180 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电压 | 181 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电压 | 182 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | AB相电压 | 183 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | BC相电压 | 184 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | CA相电压 | 185 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相电流 | 186 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电流 | 187 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电流 | 188 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相有功功率 | 189 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相有功功率 | 190 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相有功功率 | 191 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总有功功率 | 192 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相无功功率 | 193 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相无功功率 | 194 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相无功功率 | 195 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总无功功率 | 196 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总视在功率 | 197 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总功率因素 | 198 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 正向有功电能 | 199 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
1楼电表11 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | A相电压 | 200 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电压 | 201 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电压 | 202 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | AB相电压 | 203 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | BC相电压 | 204 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | CA相电压 | 205 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相电流 | 206 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电流 | 207 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电流 | 208 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相有功功率 | 209 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相有功功率 | 210 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相有功功率 | 211 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总有功功率 | 212 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相无功功率 | 213 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相无功功率 | 214 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相无功功率 | 215 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总无功功率 | 216 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总视在功率 | 217 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总功率因素 | 218 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 正向有功电能 | 219 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
1楼电表12 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | A相电压 | 220 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电压 | 221 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电压 | 222 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | AB相电压 | 223 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | BC相电压 | 224 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | CA相电压 | 225 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相电流 | 226 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电流 | 227 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电流 | 228 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相有功功率 | 229 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相有功功率 | 230 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相有功功率 | 231 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总有功功率 | 232 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相无功功率 | 233 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相无功功率 | 234 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相无功功率 | 235 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总无功功率 | 236 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总视在功率 | 237 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总功率因素 | 238 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 正向有功电能 | 239 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
1楼电表13 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | A相电压 | 240 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电压 | 241 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电压 | 242 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | AB相电压 | 243 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | BC相电压 | 244 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | CA相电压 | 245 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相电流 | 246 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电流 | 247 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电流 | 248 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相有功功率 | 249 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相有功功率 | 250 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相有功功率 | 251 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总有功功率 | 252 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相无功功率 | 253 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相无功功率 | 254 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相无功功率 | 255 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总无功功率 | 256 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总视在功率 | 257 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总功率因素 | 258 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 正向有功电能 | 259 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
1楼电表14 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | A相电压 | 260 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电压 | 261 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电压 | 262 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | AB相电压 | 263 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | BC相电压 | 264 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | CA相电压 | 265 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相电流 | 266 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电流 | 267 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电流 | 268 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相有功功率 | 269 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相有功功率 | 270 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相有功功率 | 271 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总有功功率 | 272 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相无功功率 | 273 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相无功功率 | 274 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相无功功率 | 275 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总无功功率 | 276 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总视在功率 | 277 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总功率因素 | 278 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 正向有功电能 | 279 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
1楼电表15 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | A相电压 | 280 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电压 | 281 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电压 | 282 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | AB相电压 | 283 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | BC相电压 | 284 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | CA相电压 | 285 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相电流 | 286 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电流 | 287 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电流 | 288 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相有功功率 | 289 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相有功功率 | 290 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相有功功率 | 291 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总有功功率 | 292 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相无功功率 | 293 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相无功功率 | 294 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相无功功率 | 295 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总无功功率 | 296 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总视在功率 | 297 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总功率因素 | 298 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 正向有功电能 | 299 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
1楼电表16 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | A相电压 | 300 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电压 | 301 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电压 | 302 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | AB相电压 | 303 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | BC相电压 | 304 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | CA相电压 | 305 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相电流 | 306 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电流 | 307 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电流 | 308 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相有功功率 | 309 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相有功功率 | 310 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相有功功率 | 311 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总有功功率 | 312 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相无功功率 | 313 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相无功功率 | 314 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相无功功率 | 315 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总无功功率 | 316 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总视在功率 | 317 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总功率因素 | 318 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 正向有功电能 | 319 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
1楼电表17 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | A相电压 | 320 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电压 | 321 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电压 | 322 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | AB相电压 | 323 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | BC相电压 | 324 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | CA相电压 | 325 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相电流 | 326 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电流 | 327 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电流 | 328 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相有功功率 | 329 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相有功功率 | 330 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相有功功率 | 331 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总有功功率 | 332 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相无功功率 | 333 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相无功功率 | 334 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相无功功率 | 335 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总无功功率 | 336 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总视在功率 | 337 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总功率因素 | 338 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 正向有功电能 | 339 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
1楼电表18 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | A相电压 | 340 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电压 | 341 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电压 | 342 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | AB相电压 | 343 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | BC相电压 | 344 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | CA相电压 | 345 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相电流 | 346 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电流 | 347 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电流 | 348 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相有功功率 | 349 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相有功功率 | 350 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相有功功率 | 351 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总有功功率 | 352 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相无功功率 | 353 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相无功功率 | 354 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相无功功率 | 355 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总无功功率 | 356 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总视在功率 | 357 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总功率因素 | 358 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 正向有功电能 | 359 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
1楼电表19 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | A相电压 | 360 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电压 | 361 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电压 | 362 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | AB相电压 | 363 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | BC相电压 | 364 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | CA相电压 | 365 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相电流 | 366 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电流 | 367 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电流 | 368 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相有功功率 | 369 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相有功功率 | 370 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相有功功率 | 371 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总有功功率 | 372 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相无功功率 | 373 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相无功功率 | 374 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相无功功率 | 375 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总无功功率 | 376 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总视在功率 | 377 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总功率因素 | 378 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 正向有功电能 | 379 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
1楼电表20 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | A相电压 | 380 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电压 | 381 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电压 | 382 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | AB相电压 | 383 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | BC相电压 | 384 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | CA相电压 | 385 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相电流 | 386 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电流 | 387 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电流 | 388 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相有功功率 | 389 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相有功功率 | 390 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相有功功率 | 391 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总有功功率 | 392 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相无功功率 | 393 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相无功功率 | 394 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相无功功率 | 395 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总无功功率 | 396 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总视在功率 | 397 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总功率因素 | 398 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 正向有功电能 | 399 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
1楼电表21 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | A相电压 | 400 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电压 | 401 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电压 | 402 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | AB相电压 | 403 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | BC相电压 | 404 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | CA相电压 | 405 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相电流 | 406 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电流 | 407 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电流 | 408 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相有功功率 | 409 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相有功功率 | 410 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相有功功率 | 411 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总有功功率 | 412 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相无功功率 | 413 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相无功功率 | 414 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相无功功率 | 415 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总无功功率 | 416 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总视在功率 | 417 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总功率因素 | 418 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 正向有功电能 | 419 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
1楼电表22 | 安科瑞PZ(E3/E4)数据读取 | A相电压 | 420 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电压 | 421 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电压 | 422 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | AB相电压 | 423 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | BC相电压 | 424 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | CA相电压 | 425 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相电流 | 426 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相电流 | 427 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相电流 | 428 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相有功功率 | 429 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相有功功率 | 430 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相有功功率 | 431 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总有功功率 | 432 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | A相无功功率 | 433 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | B相无功功率 | 434 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | C相无功功率 | 435 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总无功功率 | 436 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总视在功率 | 437 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 总功率因素 | 438 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null
|  | 正向有功电能 | 439 | 2 | 数据不做任何处理直接拷贝 | null